## Sheet1
NGÕ VÀO | [6 empty] | NGÕ RA |  |  | Nhiệt ẩm | Holding | bien tan ID 3 |  |  |  | Devices | ID
ngõ vào DC | Địa chỉ | Ghi chú | Analog Input | Address | Ghi chú |  | Ngõ ra DC | Địa chỉ | Ghi chú | Nhiệt độ | 511 | tanSoThuc | 4097 | 1001h |  | Nhệt-ẩm | 1
auto/man | X0.0 |  | Oxi | CH0 | tín hiệu vào 4~20mA |  | quat1Out | Y0.0 |  | Độ ẩm | 513 | TtanSoCaiDat | 4096 | 1000h |  | PLC | 2
Chạy dự phòng | X0.1 |  | NH3 | Ch1 | tín hiệu vào 4~20mA |  | quat2Out | Y0.1 | [7 empty] | Invt | 3
Quá tải | X0.2 | [5 empty] | quat3Out | Y0.2 | [7 empty] | NH3 | 4
quat1Status | X0.3 | [5 empty] | quat4Out | Y0.3 | [7 empty] | O2 | 5
quat2Status | X0.4 | [5 empty] | quat5Out | Y0.4 | [7 empty] | CO2 | 6
quat3Status | X0.5 | [5 empty] | quat6Out | Y0.5
quat4Status | X0.6 | [5 empty] | quat7Out | Y0.6
quat5Status | X0.7 | [5 empty] | quat8Out | Y0.7
quat6Status | X1.0 | [5 empty] | quat9Out | Y1.0
quat7Status | X1.1 | [5 empty] | quat10Out | Y1.1
quat8Status | X1.2 | [5 empty] | danMatOut | Y1.2
quat9Status | X1.3
quat10Status | X1.4
danMatStatus | X1.5
| Sơ đồ đấu nối tín hiệu vào module Analog |  |  |  |  | Sơ đồ đấu dây tín hiệu vào DC PLC | [8 empty] | Đấu nối ngõ ra |  |  | Đấu nối modelu truyền thông

## mappingAddressHMI
HMI làm modbus RTU master kêt nối PLC + bộ đo nhiệt độ + Biến tần | mapping đia chi HMI vao Modbus TCP server
| parametters | addressHMi | PLC tag name | plc tag address | note | hoddung register , đại chỉ tương đối
| quat1Out | HDX0.0 | Y0.0 (Coild) | 64512 | bit R/W
| quat2Out | HDX1.0 | Y0.1 | 64513 | bit R/W
| quat3Out | HDX2.0 | Y0.2 | 64514 | bit R/W
| quat4Out | HDX3.0 | Y0.3 | 64515 | bit R/W
| quat5Out | HDX4.0 |  | 4 | bit R/W
| quat6Out | HDX5.0 |  | 5 | bit R/W
| quat7Out | HDX6.0 |  | 6 | bit R/W
| quat8Out | HDX7.0 |  | 7 | bit R/W
| quat9Out | HDX8.0 |  | 8 | bit R/W
| quat10Out | HDX9.0 |  | 9 | bit R/W
| danMatOut | HDX10.0 | Y0.4 | 64516 | bit R
| autoManual | HDX11.0 | X0.0 | 63488 | bit R
| chayDuPhong | HDX12.0 | X0.1 | 63489 | bit R
| quaTai | HDX13.0 | X0.2 | 63490 | bit R
| resetNgay | HDX14.0 | M0 | 100 | bit R/W
| quat1Status | HDX15.0 | X0.3 | 63491 | bit R
| quat2Status | HDX16.0 | X0.4 | 63492 | bit R
| quat3Status | HDX17.0 | X0.5 | 63493 | bit R
| quat4Status | HDX18.0 | X0.6 | 63494 | bit R
| quat5Status | HDX19.0 |  | 19 | bit R
| quat6Status | HDX20.0 |  | 20 | bit R
| quat7Status | HDX21.0 |  | 21 | bit R
| quat8Status | HDX22.0 |  | 22 | bit R
| quat9Status | HDX23.0 |  | 23 | bit R
| quat10Status | HDX24.0 |  | 24 | bit R
| danMatStatus | HDX25.0 | X0.7 | 63495 | bit R
| nhietDoHienTai | DHW26 | D0 | 0 | word R/W
| doAmHienTai | DHW27 | D1 | 1 | word R/W
| oxiHienTai | DHW28 |  | 2 | word R/W
| nh3HienTai | DHW29 |  | 3 | word R/W
| tanSoHienTai | DHW30 | D2 | 2 | word R/W
| tanSoCaiDat | DHW31 | D3 | 3
| deadbandNhietDo | HAW0 | D4 | 4 | word R/W
| moc1TuNgay | HAW1 | D10 | 5 | word R/W
| moc1DenNgay | HAW2 | D11 | 6 | word R/W
| moc1SoQuatChayCoDinh | HAW3 | D12 | 7 | word R/W
| moc1NhietDoCao | HAW4 | D13 | 8 | word R/W
| moc1NhietDoThap | HAW5 | D14 | 9 | word R/W
| moc1TanSoCao | HAW6 | D15 | 10 | word R/W
| moc1TanSoThap | HAW7 | D16 | 11 | word R/W
| moc1NhietDoQuat1 | HAW8 | D17 | 12 | word R/W
| moc1NhietDoQuat2 | HAW9 | D18 | 13 | word R/W
| moc1NhietDoQuat3 | HAW10 | D19 | 14 | word R/W
| moc1NhietDoQuat4 | HAW11 | D20 | 15 | word R/W
| moc1NhietDoQuat5 | HAW12 |  | 18 | word R/W
| moc1NhietDoQuat6 | HAW13 |  | 19 | word R/W
| moc1NhietDoQuat7 | HAW14 |  | 20 | word R/W
| moc1NhietDoQuat8 | HAW15 |  | 21 | word R/W
| moc1NhietDoQuat9 | HAW16 |  | 22 | word R/W
| moc1NhietDoQuat10 | HAW17 |  | 23 | word R/W
| moc2TuNgay | HAW18 | D21 | 16 | word R/W
| moc2DenNgay | HAW19 | D22 | 17 | word R/W
| moc2SoQuatChayCoDinh | HAW20 | D23 | 18 | word R/W
| moc2NhietDoCao | HAW21 | D24 | 19 | word R/W
| moc2NhietDoThap | HAW22 | D25 | 20 | word R/W
| moc2TanSoCao | HAW23 | D26 | 21 | word R/W
| moc2TanSoThap | HAW24 | D27 | 22 | word R/W
| moc2NhietDoQuat1 | HAW25 | D28 | 23 | word R/W
| moc2NhietDoQuat2 | HAW26 | D29 | 24 | word R/W
| moc2NhietDoQuat3 | HAW27 | D30 | 25 | word R/W
| moc2NhietDoQuat4 | HAW28 | D31 | 26 | word R/W
| moc2NhietDoQuat5 | HAW29 |  | 35 | word R/W
| moc2NhietDoQuat6 | HAW30 |  | 36 | word R/W
| moc2NhietDoQuat7 | HAW31 |  | 37 | word R/W
| moc2NhietDoQuat8 | HAW32 |  | 38 | word R/W
| moc2NhietDoQuat9 | HAW33 |  | 39 | word R/W
| moc2NhietDoQuat10 | HAW34 |  | 40 | word R/W
| moc3TuNgay | HAW35 | D32 | 27 | word R/W
| moc3DenNgay | HAW36 | D33 | 28 | word R/W
| moc3SoQuatChayCoDinh | HAW37 | D34 | 29 | word R/W
| moc3NhietDoCao | HAW38 | D35 | 30 | word R/W
| moc3NhietDoThap | HAW39 | D36 | 31 | word R/W
| moc3TanSoCao | HAW40 | D37 | 32 | word R/W
| moc3TanSoThap | HAW41 | D38 | 33 | word R/W
| moc3NhietDoQuat1 | HAW42 | D39 | 34 | word R/W
| moc3NhietDoQuat2 | HAW43 | D40 | 35 | word R/W
| moc3NhietDoQuat3 | HAW44 | D41 | 36 | word R/W
| moc3NhietDoQuat4 | HAW45 | D42 | 37 | word R/W
| moc3NhietDoQuat5 | HAW46 |  | 52 | word R/W
| moc3NhietDoQuat6 | HAW47 |  | 53 | word R/W
| moc3NhietDoQuat7 | HAW48 |  | 54 | word R/W
| moc3NhietDoQuat8 | HAW49 |  | 55 | word R/W
| moc3NhietDoQuat9 | HAW50 |  | 56 | word R/W
| moc3NhietDoQuat10 | HAW51 |  | 57 | word R/W
| moc4TuNgay | HAW52 | D43 | 38 | word R/W
| moc4DenNgay | HAW53 | D44 | 39 | word R/W
| moc4SoQuatChayCoDinh | HAW54 | D45 | 40 | word R/W
| moc4NhietDoCao | HAW55 | D46 | 41 | word R/W
| moc4NhietDoThap | HAW56 | D47 | 42 | word R/W
| moc4TanSoCao | HAW57 | D48 | 43 | word R/W
| moc4TanSoThap | HAW58 | D49 | 44 | word R/W
| moc4NhietDoQuat1 | HAW59 | D50 | 45 | word R/W
| moc4NhietDoQuat2 | HAW60 | D51 | 46 | word R/W
| moc4NhietDoQuat3 | HAW61 | D52 | 47 | word R/W
| moc4NhietDoQuat4 | HAW62 | D53 | 48 | word R/W
| moc4NhietDoQuat5 | HAW63 |  | 69 | word R/W
| moc4NhietDoQuat6 | HAW64 |  | 70 | word R/W
| moc4NhietDoQuat7 | HAW65 |  | 71 | word R/W
| moc4NhietDoQuat8 | HAW66 |  | 72 | word R/W
| moc4NhietDoQuat9 | HAW67 |  | 73 | word R/W
| moc4NhietDoQuat10 | HAW68 |  | 74 | word R/W
| moc5TuNgay | HAW69 | D54 | 49 | word R/W
| moc5DenNgay | HAW70 | D55 | 50 | word R/W
| moc5SoQuatChayCoDinh | HAW71 | D56 | 51 | word R/W
| moc5NhietDoCao | HAW72 | D57 | 52 | word R/W
| moc5NhietDoThap | HAW73 | D58 | 53 | word R/W
| moc5TanSoCao | HAW74 | D59 | 54 | word R/W
| moc5TanSoThap | HAW75 | D60 | 55 | word R/W
| moc5NhietDoQuat1 | HAW76 | D61 | 56 | word R/W
| moc5NhietDoQuat2 | HAW77 | D62 | 57 | word R/W
| moc5NhietDoQuat3 | HAW78 | D63 | 58 | word R/W
| moc5NhietDoQuat4 | HAW79 | D64 | 59 | word R/W
| moc5NhietDoQuat5 | HAW80 |  | 86 | word R/W
| moc5NhietDoQuat6 | HAW81 |  | 87 | word R/W
| moc5NhietDoQuat7 | HAW82 |  | 88 | word R/W
| moc5NhietDoQuat8 | HAW83 |  | 89 | word R/W
| moc5NhietDoQuat9 | HAW84 |  | 90 | word R/W
| moc5NhietDoQuat10 | HAW85 |  | 91 | word R/W
| moc6TuNgay | HAW86 | D65 | 60 | word R/W
| moc6DenNgay | HAW87 | D66 | 61 | word R/W
| moc6SoQuatChayCoDinh | HAW88 | D67 | 62 | word R/W
| moc6NhietDoCao | HAW89 | D68 | 63 | word R/W
| moc6NhietDoThap | HAW90 | D69 | 64 | word R/W
| moc6TanSoCao | HAW91 | D70 | 65 | word R/W
| moc6TanSoThap | HAW92 | D71 | 66 | word R/W
| moc6NhietDoQuat1 | HAW93 | D72 | 67 | word R/W
| moc6NhietDoQuat2 | HAW94 | D73 | 68 | word R/W
| moc6NhietDoQuat3 | HAW95 | D74 | 69 | word R/W
| moc6NhietDoQuat4 | HAW96 | D75 | 70 | word R/W
| moc6NhietDoQuat5 | HAW97 |  | 103 | word R/W
| moc6NhietDoQuat6 | HAW98 |  | 104 | word R/W
| moc6NhietDoQuat7 | HAW99 |  | 105 | word R/W
| moc6NhietDoQuat8 | HAW100 |  | 106 | word R/W
| moc6NhietDoQuat9 | HAW101 |  | 107 | word R/W
| moc6NhietDoQuat10 | HAW102 |  | 108 | word R/W
| moc7TuNgay | HAW103 | D76 | 71 | word R/W
| moc7DenNgay | HAW104 | D77 | 72 | word R/W
| moc7SoQuatChayCoDinh | HAW105 | D78 | 73 | word R/W
| moc7NhietDoCao | HAW106 | D79 | 74 | word R/W
| moc7NhietDoThap | HAW107 | D80 | 75 | word R/W
| moc7TanSoCao | HAW108 | D81 | 76 | word R/W
| moc7TanSoThap | HAW109 | D82 | 77 | word R/W
| moc7NhietDoQuat1 | HAW110 | D83 | 78 | word R/W
| moc7NhietDoQuat2 | HAW111 | D84 | 79 | word R/W
| moc7NhietDoQuat3 | HAW112 | D85 | 80 | word R/W
| moc7NhietDoQuat4 | HAW113 | D86 | 81 | word R/W
| moc7NhietDoQuat5 | HAW114 |  | 120 | word R/W
| moc7NhietDoQuat6 | HAW115 |  | 121 | word R/W
| moc7NhietDoQuat7 | HAW116 |  | 122 | word R/W
| moc7NhietDoQuat8 | HAW117 |  | 123 | word R/W
| moc7NhietDoQuat9 | HAW118 |  | 124 | word R/W
| moc7NhietDoQuat10 | HAW119 |  | 125 | word R/W
| ngayHienTai | HAW120 | D5 | 82 | word R/W
| offsetNhietDo | HAW121 | D6 | 83 | word R/W
| ngayCu | HAW122 | D7 | 84 | dùng để lưu ngày cũ so sánh với ngày mới để cọng số ngày hiện tại lên 1
| giaiDoanHienTai | HDW32 | D8 | 85 | lưu giai đoạn hien tại để hiển thị lên main
| co2HienTai | HDW33 |  | 130
| moc1 | HDW40-51 |  |  | xử lý nội trong HMI
| moc2 | HDW60-71
| moc3 | HDW80-91
| moc4 | HDW100-101
| moc5 | HDW120-131
| moc6 | HDW140-151
| moc7 | HDW160-171
Note on J3: CongSP: những ô màu xanh là có mapping với Devices