## Sheet1
NGÕ VÀO | [6 empty] | NGÕ RA |  |  | Nhiệt ẩm | Holding | bien tan ID 3 |  |  |  | Devices | ID
ngõ vào DC | Địa chỉ | Ghi chú | Analog Input | Address | Ghi chú |  | Ngõ ra DC | Địa chỉ | Ghi chú | Nhiệt độ | 511 | tanSoThuc | 4097 | 1001h |  | Nhệt-ẩm | 1
auto/man | X0.0 |  | Oxi | CH0 | tín hiệu vào 4~20mA |  | quat1Out | Y0.0 |  | Độ ẩm | 513 | TtanSoCaiDat | 4096 | 1000h |  | PLC | 2
Chạy dự phòng | X0.1 |  | NH3 | Ch1 | tín hiệu vào 4~20mA |  | quat2Out | Y0.1 | [7 empty] | Invt | 3
Quá tải | X0.2 | [5 empty] | quat3Out | Y0.2 | [7 empty] | NH3 | 4
quat1Status | X0.3 | [5 empty] | quat4Out | Y0.3 | [7 empty] | O2 | 5
quat2Status | X0.4 | [5 empty] | danMatOut | Y1.4 | [7 empty] | CO2 | 6
quat3Status | X0.5
quat4Status | X0.6
danMatStatus | X0.7
| Sơ đồ đấu nối tín hiệu vào module Analog |  |  |  |  | Sơ đồ đấu dây tín hiệu vào DC PLC | [8 empty] | Đấu nối ngõ ra |  |  | Đấu nối modelu truyền thông

## mappingAddressHMI
HMI làm modbus RTU master kêt nối PLC + bộ đo nhiệt độ + Biến tần | mapping đia chi HMI vao Modbus TCP server
| parametters | addressHMi | PLC tag name | Modbus TCP server HMI (Coild and holding) | note |  |  | hoddung register , đại chỉ tuyệt đối
| quat1Out | HDX0.0 | Y0.0 (Coild) | 10 | bit R/W |  | s
| quat2Out | HDX1.0 | Y0.1 | 11 | bit R/W |  | 10
| quat3Out | HDX2.0 | Y0.2 | 12 | bit R/W |  | 11
| quat4Out | HDX3.0 | Y0.3 | 13 | bit R/W |  | 12
| danMatOut | HDX10.0 | Y0.4 | 14 | bit R |  | 13
| autoManual | HDX11.0 | X0.0 | 1 | bit R | coild | 0
| chayDuPhong | HDX12.0 | X0.1 | 2 | bit R | coild | 1
| quaTai | HDX13.0 | X0.2 | 3 | bit R | coild | 2
| resetNgay | HDX14.0 | M0 | 4 | bit R/W | coild | 3
| quat1Status | HDX15.0 | X0.3 | 5 | bit R | coild | 4
| quat2Status | HDX16.0 | X0.4 | 6 | bit R | coild | 5
| quat3Status | HDX17.0 | X0.5 | 7 | bit R | coild | 6
| quat4Status | HDX18.0 | X0.6 | 8 | bit R | coild | 7
| danMatStatus | HDX25.0 | X0.7 | 9 | bit R | coild | 8
coild
| nhietDoHienTai | DHW26 | D0 | 40001 | word R/W. giá trị nhiệt độ đã cọng thêm giá trị offset vào. Dùng đế so sánh điều khiển | holding | 0
| doAmHienTai | DHW27 | D1 | 40002 | word R/W | holding | 1
| tanSoHienTai | DHW30 | D2 | 40003 | word R/W | holding | 2
| tanSoCaiDat | DHW31 | D3 | 40004 |  | holding | 3
| ngayHienTai | HAW120 | D4 | 40005 | word R/W | holding | 4
| ngayCu | HAW122 | D5 | 40006 | dùng để lưu ngày cũ so sánh với ngày mới để cọng số ngày hiện tại lên 1 | holding | 5
| giaiDoanHienTai | HDW32 | D6 | 40007 | lưu giai đoạn hien tại để hiển thị lên main | holding | 6
| nhietDoDocTuThietBi | HDW33 | D7 | 40008 | cộng thêm giá trị offset vao để có giá trị nhiệt độ so sánh điề khiển | holding | 7
holding
| deadbandNhietDo | HAW0 | D8 | 40009 | word R/W | holding | 8
| offsetNhietDo | HAW121 | D9 | 40010 | word R/W | holding | 9
holding
| moc1TuNgay | HAW1 | D10 | 40011 | word R/W | holding | 10
| moc1DenNgay | HAW2 | D11 | 40012 | word R/W | holding | 11
| moc1SoQuatChayCoDinh | HAW3 | D12 | 40013 | word R/W | holding | 12
| moc1NhietDoCao | HAW4 | D13 | 40014 | word R/W | holding | 13
| moc1NhietDoThap | HAW5 | D14 | 40015 | word R/W | holding | 14
| moc1TanSoCao | HAW6 | D15 | 40016 | word R/W | holding | 15
| moc1TanSoThap | HAW7 | D16 | 40017 | word R/W | holding | 16
| moc1NhietDoQuat1 | HAW8 | D17 | 40018 | word R/W | holding | 17
| moc1NhietDoQuat2 | HAW9 | D18 | 40019 | word R/W | holding | 18
| moc1NhietDoQuat3 | HAW10 | D19 | 40020 | word R/W | holding | 19
| moc1NhietDoQuat4 | HAW11 | D20 | 40021 | word R/W | holding | 20
| moc2TuNgay | HAW18 | D21 | 40022 | word R/W | holding | 21
| moc2DenNgay | HAW19 | D22 | 40023 | word R/W | holding | 22
| moc2SoQuatChayCoDinh | HAW20 | D23 | 40024 | word R/W | holding | 23
| moc2NhietDoCao | HAW21 | D24 | 40025 | word R/W | holding | 24
| moc2NhietDoThap | HAW22 | D25 | 40026 | word R/W | holding | 25
| moc2TanSoCao | HAW23 | D26 | 40027 | word R/W | holding | 26
| moc2TanSoThap | HAW24 | D27 | 40028 | word R/W | holding | 27
| moc2NhietDoQuat1 | HAW25 | D28 | 40029 | word R/W | holding | 28
| moc2NhietDoQuat2 | HAW26 | D29 | 40030 | word R/W | holding | 29
| moc2NhietDoQuat3 | HAW27 | D30 | 40031 | word R/W | holding | 30
| moc2NhietDoQuat4 | HAW28 | D31 | 40032 | word R/W | holding | 31
| moc3TuNgay | HAW35 | D32 | 40033 | word R/W | holding | 32
| moc3DenNgay | HAW36 | D33 | 40034 | word R/W | holding | 33
| moc3SoQuatChayCoDinh | HAW37 | D34 | 40035 | word R/W | holding | 34
| moc3NhietDoCao | HAW38 | D35 | 40036 | word R/W | holding | 35
| moc3NhietDoThap | HAW39 | D36 | 40037 | word R/W | holding | 36
| moc3TanSoCao | HAW40 | D37 | 40038 | word R/W | holding | 37
| moc3TanSoThap | HAW41 | D38 | 40039 | word R/W | holding | 38
| moc3NhietDoQuat1 | HAW42 | D39 | 40040 | word R/W | holding | 39
| moc3NhietDoQuat2 | HAW43 | D40 | 40041 | word R/W | holding | 40
| moc3NhietDoQuat3 | HAW44 | D41 | 40042 | word R/W | holding | 41
| moc3NhietDoQuat4 | HAW45 | D42 | 40043 | word R/W | holding | 42
| moc4TuNgay | HAW52 | D43 | 40044 | word R/W | holding | 43
| moc4DenNgay | HAW53 | D44 | 40045 | word R/W | holding | 44
| moc4SoQuatChayCoDinh | HAW54 | D45 | 40046 | word R/W | holding | 45
| moc4NhietDoCao | HAW55 | D46 | 40047 | word R/W | holding | 46
| moc4NhietDoThap | HAW56 | D47 | 40048 | word R/W | holding | 47
| moc4TanSoCao | HAW57 | D48 | 40049 | word R/W | holding | 48
| moc4TanSoThap | HAW58 | D49 | 40050 | word R/W | holding | 49
| moc4NhietDoQuat1 | HAW59 | D50 | 40051 | word R/W | holding | 50
| moc4NhietDoQuat2 | HAW60 | D51 | 40052 | word R/W | holding | 51
| moc4NhietDoQuat3 | HAW61 | D52 | 40053 | word R/W | holding | 52
| moc4NhietDoQuat4 | HAW62 | D53 | 40054 | word R/W | holding | 53
| moc5TuNgay | HAW69 | D54 | 40055 | word R/W | holding | 54
| moc5DenNgay | HAW70 | D55 | 40056 | word R/W | holding | 55
| moc5SoQuatChayCoDinh | HAW71 | D56 | 40057 | word R/W | holding | 56
| moc5NhietDoCao | HAW72 | D57 | 40058 | word R/W | holding | 57
| moc5NhietDoThap | HAW73 | D58 | 40059 | word R/W | holding | 58
| moc5TanSoCao | HAW74 | D59 | 40060 | word R/W | holding | 59
| moc5TanSoThap | HAW75 | D60 | 40061 | word R/W | holding | 60
| moc5NhietDoQuat1 | HAW76 | D61 | 40062 | word R/W | holding | 61
| moc5NhietDoQuat2 | HAW77 | D62 | 40063 | word R/W | holding | 62
| moc5NhietDoQuat3 | HAW78 | D63 | 40064 | word R/W | holding | 63
| moc5NhietDoQuat4 | HAW79 | D64 | 40065 | word R/W | holding | 64
| moc6TuNgay | HAW86 | D65 | 40066 | word R/W | holding | 65
| moc6DenNgay | HAW87 | D66 | 40067 | word R/W | holding | 66
| moc6SoQuatChayCoDinh | HAW88 | D67 | 40068 | word R/W | holding | 67
| moc6NhietDoCao | HAW89 | D68 | 40069 | word R/W | holding | 68
| moc6NhietDoThap | HAW90 | D69 | 40070 | word R/W | holding | 69
| moc6TanSoCao | HAW91 | D70 | 40071 | word R/W | holding | 70
| moc6TanSoThap | HAW92 | D71 | 40072 | word R/W | holding | 71
| moc6NhietDoQuat1 | HAW93 | D72 | 40073 | word R/W | holding | 72
| moc6NhietDoQuat2 | HAW94 | D73 | 40074 | word R/W | holding | 73
| moc6NhietDoQuat3 | HAW95 | D74 | 40075 | word R/W | holding | 74
| moc6NhietDoQuat4 | HAW96 | D75 | 40076 | word R/W | holding | 75
| moc7TuNgay | HAW103 | D76 | 40077 | word R/W | holding | 76
| moc7DenNgay | HAW104 | D77 | 40078 | word R/W | holding | 77
| moc7SoQuatChayCoDinh | HAW105 | D78 | 40079 | word R/W | holding | 78
| moc7NhietDoCao | HAW106 | D79 | 40080 | word R/W | holding | 79
| moc7NhietDoThap | HAW107 | D80 | 40081 | word R/W | holding | 80
| moc7TanSoCao | HAW108 | D81 | 40082 | word R/W | holding | 81
| moc7TanSoThap | HAW109 | D82 | 40083 | word R/W | holding | 82
| moc7NhietDoQuat1 | HAW110 | D83 | 40084 | word R/W | holding | 83
| moc7NhietDoQuat2 | HAW111 | D84 | 40085 | word R/W | holding | 84
| moc7NhietDoQuat3 | HAW112 | D85 | 40086 | word R/W | holding | 85
| moc7NhietDoQuat4 | HAW113 | D86 | 40087 | word R/W | holding | 86
| moc1 | HDW40-51 |  |  | xử lý nội trong HMI
| moc2 | HDW60-71
| moc3 | HDW80-91
| moc4 | HDW100-101
| moc5 | HDW120-131
| moc6 | HDW140-151
| moc7 | HDW160-171
Note on J3: CongSP: những ô màu xanh là có mapping với Devices